물리적 보안 — 현장 점검

진행 방법 혼자서 문제 1부터 15까지 순서대로 풉니다. 모든 문제는 2장의 배치도와 점검 메모로 풉니다. ※ 회사·사람·장소는 모두 교육용으로 만든 것입니다.

0. 시작하기 전에

0.1 푸는 방법

- 문제는 회색 상자에 있습니다. 상자 안의 '할 일'을 그대로 하면 됩니다.

- 답은 상자 바로 아래 빈 칸이나 표에 씁니다. 회색으로 채워진 줄은 샘플(예시 답) 입니다.

- '힌트'에 몇 개를 찾아야 하는지, 어디를 보면 되는지 적어 두었습니다.

- 점검 메모는 F01 ~ F26 번호로 부릅니다. 답에 메모 번호를 함께 쓰면 근거가 됩니다.

0.2 상황

(주)한빛솔루션(가상)의 서비스 '한빛 스마트워크'는 Azure 위에서 돌아갑니다. 데이터센터는 Microsoft가 지키지만, 서비스를 운영하고 관제하는 사람과 장비는 한빛 사옥에 있습니다. 한빛은 2027년 공공기관용 가상 데스크톱 서비스(DaaS) 를 출시하면서 사옥 3층 서버실에 DaaS 관리 장비를 둘 계획입니다. DaaS 인증에는 물리적 보안(8장)이 적용되므로, 출시 전에 사옥 전체를 미리 점검하기로 했습니다. 여러분은 그 점검팀입니다. 2026년 11월 현장을 돌며 배치도와 점검 메모를 만들었습니다.

0.3 알아 둘 기준 — 해설서 8장 요점

| 항목 | 해설서가 요구하는 것 |
| --- | --- |
| 8.1.1 보호구역 지정 | 접견구역(외부인이 통제 없이 출입: 접견 장소) · 제한구역(출입증 필요, CCTV: 부서별 사무실) · 통제구역(최소 인원만, 추가 신청·승인, 비인가자는 인솔: 전산실·통신장비실·관제실·운영실·공조실·발전실). 구역을 표시하고, 클라우드 시스템은 일반 정보시스템과 분리 |
| 8.1.2 출입통제 | 출입통제 설비 설치. 비밀번호 방식이면 출입관리대장과 CCTV 병행. 통제구역 인가자·출입카드 분기 1회 이상 검토, 퇴사·직무 변경 시 즉시 회수, 출입 이력 정기 분석(근무 시간 외 출입 등) |
| 8.1.3 보호구역 내 작업 | 작업 전 신청·승인. 작업기록(일자·시간·목적·내용·업체·담당자·검토자·승인자). 반입 기기 보안성 검토 |
| 8.1.4 사무실·설비 공간 | 복합기·공용 PC·문서고 보호(출력물 방치 금지, 화면보호기·암호·패치, 잠금, 출입 기록), 공용 환경 관리자 지정과 주기 점검 |
| 8.1.5 모바일 기기 반출입 | 사전 승인·보안 점검(백신 등). 대장(일시·사용자·기기 식별정보·사유·구역·점검 결과·관리자 서명) 보관·주기 검토 |
| 8.2.1 배치 | 중요도·특성별 분리 배치, 잠금 가능한 랙, 침수·화재 위험 고려, 배치도 최신 유지 |
| 8.2.2 보호설비 | 화재 감지·소화, 누수 감지, 항온항습과 알림, UPS 용량·정기 시험, 비상벨·비상등·유도표지. 외부 IDC는 계약서 반영·주기 검토 |
| 8.2.3 케이블 | 전력·통신 케이블 분리, 식별 표시(라벨), 트레이 설치, 노출 금지 |
| 8.2.4 유지보수 | 정기점검(월 1회 권고)·결과 문서화·책임자 보고 |
| 8.2.6 폐기·재사용 | 복구 불가하게 처리, 폐기 관리대장(일자·담당자·확인자·방법·증적), 외부 폐기 시 계약서 반영, 폐기 전 보안구역에 격리 보관 |

1. 현장 점검 자료

1.1 사옥 배치도 (점검 시점)

1.2 현장 점검 메모 (F01 ~ F26)

| ID | 위치·대상 | 관찰 내용 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 서버실 출입문 | 4자리 비밀번호 도어락. 2023년 이후 비밀번호 미변경. 출입관리대장 없음. 서버실 출입문·내부 CCTV 없음 |
| F02 | 서버실 표지 | 출입문에 '제한구역' 표지 부착 |
| F03 | 정보보안팀 공간 | 관제석·클라우드운영 콘솔석이 개발팀과 같은 출입 구역, 칸막이만 있음. 관제 화면이 복도에서 보임 |
| F04 | 3F 출입카드 시스템 | 등록 92건 (현 3F 근무자 41명 + 다른 층 직원 일부). 그중 퇴사자 7, 휴직자 1, 계약 만료 협력사 4 포함 |
| F05 | 서버실 비밀번호 | 기술연구소 대부분, 인사총무팀, 건물관리 직원이 알고 있음 |
| F06 | 출입 기록 | 3F 카드 기록 1년 보관, 검토 이력 없음. 10.18(토) 02:13 퇴사자 카드로 3F 출입 성공 기록 있음 |
| F07 | 서버실 작업 기록 | 2026.09.14 UPS 업체 배터리 점검 — 작업신청서 없음. 서버실 노트에 '9/14 UPS 점검' 한 줄 |
| F08 | 외부 엔지니어 기기 | UPS 엔지니어가 개인 노트북으로 UPS 관리 포트 접속. 백신 확인·반입 기록 없음 |
| F09 | 모바일 기기 반출입 대장 | 1F 안내데스크 비치. 최근 6개월 41건 — 기기 시리얼·관리자 서명 공란 다수, 검토 서명 없음 |
| F10 | 회의실 3-1 | 방문 엔지니어 대기실로 사용. 벽면 랜 포트 활성 (VLAN 40 개발망) |
| F11 | 랙 | 랙 1개에 사내 업무 서버(DC01·FILE01·DHCP01)와 클라우드 운영 관리 장비(VPN·LOG01·관리 스위치)가 섞여 있음. 랙 문 잠금 없음, 열쇠 꽂혀 있음 |
| F12 | 백업 NAS | 랙 밖 바닥에 설치 |
| F13 | 서버실 배치도 | 2023.03판 — LOG01·관리 스위치·VPN 장비가 그려져 있지 않음 |
| F14 | 냉방 | 가정용 벽걸이 에어컨 1대, 온습도 모니터링·알림 없음. 점검 당일 실내 31℃ (필터 막힘) |
| F15 | 소화 | 천장 화재감지기 있음. 분말 소화기 1개, 사용법 안내 없음 |
| F16 | 누수 | 서버실 천장 위로 4F 화장실 배관이 지나감. 누수감지기 없음. 천장에 물 얼룩 |
| F17 | 전원 | UPS 3kVA에 현재 부하 2.8kVA, 배터리 2020년 설치. 전원 단일 회선. 비상조명·유도표지 없음 |
| F18 | 케이블 | 바닥에 전원·랜 케이블이 엉켜 있음, 라벨 없음, 트레이 없음. 복도 천장 랜 묶음 노출 |
| F19 | 유지보수 | 정보보호 정책서: UPS·냉방 '반기 1회 점검'. 최근 점검 기록 2025.04 |
| F20 | 교체 HDD | FILE01 교체 HDD 3개를 2026.05부터 2F 인사총무팀 서랍에 보관. 반출 기록·폐기 대장 없음. 폐기업체 계약서에 데이터 삭제 조항 없음 |
| F21 | 2F 복합기 | 급여명세 출력물 방치, 내부 HDD에 스캔 문서 30일 저장, 관리자 비밀번호 초기값 |
| F22 | 3F 공용 테스트 PC | 계정 hanbit/hanbit, 화면보호기 없음, 백신 정의 2026.03, 게임 설치 |
| F23 | 1F 접견실 공용 PC | 사내망 연결, 로그인 상태로 방치 |
| F24 | 2F 문서고 | 창고 겸용, 잠금 없음, 계약서·기관 공문 보관, 출입 기록 없음 |
| F25 | 공용 환경 관리 | 공용 사무기기·공용 공간 관리자 지정 문서 없음 |
| F26 | Azure 데이터센터 | Microsoft의 인증서·감사 보고서를 확인한 기록 없음. 약관의 물리 보안 내용 검토 기록 없음 |

2. 문제

2.1 보호구역과 출입통제 (8.1.1, 8.1.2)

문제 1. 공간마다 보호구역 정하기 할 일 0.3 기준표의 8.1.1을 보고, 배치도의 각 공간을 접견 / 제한 / 통제 구역 중 하나로 정하고 이유를 쓰시오. 힌트 해설서는 관제실·운영실을 통제구역의 예로 듭니다. 통제구역은 2곳입니다. 1번 줄은 샘플입니다.

| 번호 | 공간 | 구역 (접견/제한/통제) | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F 로비·접견실 | 접견 | 외부 방문객이 통제 없이 대기하는 곳 |
| 2 | 1F 영업본부 |  |  |
| 3 | 2F 인사총무팀·복합기 공간 |  |  |
| 4 | 2F 문서고 (계약서·기관 공문) |  |  |
| 5 | 3F SW개발·품질관리팀 |  |  |
| 6 | 3F 정보보안팀 (관제석·운영 콘솔석) |  |  |
| 7 | 3F 서버실 |  |  |

문제 2. 표지와 공간 배치의 문제 찾기 할 일 아래 세 가지 관찰이 왜 문제인지 빈칸을 채우시오.

| 메모 | 빈칸 채우기 |
| --- | --- |
| F02 서버실 표지 | 서버실은 ( )구역인데 표지는 ( )구역으로 붙어 있다 → 해설서 8.1.1 부적합 사례 ( ) |
| F03 정보보안팀 공간 | 관제석·운영 콘솔석은 ( )구역이어야 하는데, ( )팀과 같은 공간에 ( )만 있다. 화면이 ( )에서 보인다 |
| F10 회의실 3-1 | 외부 엔지니어가 ( )구역인 3층 안에서 대기하고, 벽의 랜 포트가 ( )망에 연결되어 있다 → 대기 장소를 ( )로 옮기고 랜 포트를 ( )한다 |

문제 3. 서버실 출입통제 점검 할 일 F01·F05를 보고 아래 질문에 O/X로 답하고, X이면 고칠 방법을 쓰시오. 힌트 해설서: 비밀번호 방식 출입통제를 쓰면 출입관리대장과 CCTV를 함께 운영해야 합니다.

| 번호 | 점검 질문 | O/X | X이면 고칠 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 누가 언제 들어갔는지 출입관리대장이 있는가? |  |  |
| 2 | 서버실 출입문을 비추는 CCTV가 있는가? |  |  |
| 3 | 비밀번호를 아는 사람이 서버실 업무 담당자로만 제한되어 있는가? |  |  |
| 4 | 비밀번호를 주기적으로 바꾸고 있는가? |  |  |
| 5 | 통제구역에 맞게 '추가 인증'(카드+비밀번호, 지문 등)을 쓰는가? |  |  |

문제 4. 출입카드 정리하기 할 일 F04의 3층 출입카드 92건을 정리하시오. 계산식을 함께 쓰시오. 힌트 ① 즉시 회수 = 퇴사자 + 휴직자 + 계약 만료 협력사 ② 검토 대상 = 전체 − 현 3F 근무자 − ①

| 질문 | 계산식과 답 |
| --- | --- |
| ① 즉시 회수(삭제)해야 할 카드 수 | ____ + ____ + ____ = ____ 건 |
| ② 3층에 올 업무가 있는지 검토해야 할 다른 층 직원 카드 수 | 92 − ____ − ____ = ____ 건 |
| ③ 해당하는 해설서 8.1.2 부적합 사례 번호 |  |
| ④ 해설서가 권고하는 인가자·카드 검토 주기 |  |

문제 5. 새벽 출입 기록 다루기 상황 F06 — 10월 18일(토) 02:13, 퇴사자 카드로 3층 출입에 성공한 기록이 있습니다. 아무도 이 기록을 보지 않았습니다. 할 일 아래 보기에서 지금 해야 할 일 3개를 고르고, 이 상황이 해당하는 8.1.2 부적합 사례 2개를 쓰시오.

| 보기 ① 그 카드를 즉시 정지하고 다른 퇴사자 카드도 모두 정지 ② 당시 엘리베이터 앞 CCTV 영상과 출입 기록을 따로 보관 ③ 정보보안팀장에게 보고하고 3층 장비·서버실 이상 여부 확인 ④ 1년이 지나면 자동 삭제되니 그대로 둔다 ⑤ 퇴사자에게 전화해 카드를 버리라고만 말한다 |  |
| --- | --- |
| 질문 | 답 |
| 지금 해야 할 일 (번호 3개) |  |
| 해당 부적합 사례 2개 (8.1.2) |  |
| 다시 생기지 않게 할 방법 (근무 시간 외 출입을 어떻게 잡을까) |  |

2.2 보호구역 내 작업과 기기 반출입 (8.1.3, 8.1.5)

F07·F08 추가로 확인한 사실 - 작업 업체: 파워온(가상), 작업자: 최강민 엔지니어 - 작업 일시: 2026-09-14(월) 14:00 ~ 15:40 - 작업 내용: UPS 배터리 내부저항 측정, 결과 '2020년 설치 배터리 성능 저하 — 교체 권고' - 서버실 문을 열어 준 사람: 한빛 정보보안팀 이서준 주임 (작업 내내 함께 있지는 않았음) - 반입 기기: 작업자 개인 노트북 1대 (Lenovo ThinkPad, 시리얼 PF3K9X2), 14:00 반입 · 15:45 반출, 백신 상태 확인 안 함

문제 6. 작업기록서 다시 쓰기 할 일 F07의 '9/14 UPS 점검' 한 줄을 해설서 8.1.3이 요구하는 항목을 모두 갖춘 작업기록서로 다시 쓰시오. 위 '추가로 확인한 사실'을 쓰고, 사실에 없는 칸(승인자 등)은 '누가 해야 하는지' 를 쓰시오.

| 항목 | 작성 |
| --- | --- |
| 작업 신청일 · 승인자 |  |
| 작업 업체 · 작업자 | 파워온(가상) · 최강민 |
| 작업 일시 (시작 ~ 종료) |  |
| 작업 목적 |  |
| 작업 내용 · 결과 |  |
| 반입 기기와 보안 점검 |  |
| 입회자(한빛 담당자) |  |
| 검토자 · 승인자 (작업 후) |  |

문제 7. 모바일 기기 반출입 대장 채우기 할 일 1 F08의 노트북을 8.1.5가 요구하는 항목으로 대장에 기록하시오. 확인하지 않은 칸은 '미확인'이라고 쓰고, 그 칸 때문에 무엇이 문제인지 아래에 쓰시오. 할 일 2 F09 대장에서 비어 있는 칸 2가지와 빠진 절차 1가지를 쓰시오.

| 반입 일시 | 사용자 | 기기 식별정보 |  | 사유 | 출입 구역 | 보안 점검 결과 | 반출 일시 | 관리자 서명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 질문 |  |  | 답 |  |  |  |  |  |
| '미확인' 칸 때문에 생기는 문제 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F09 대장의 빈 칸 2가지 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F09에서 빠진 절차 (누가 대장을 확인하나) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 서버실 설비 (8.2.1 ~ 8.2.4)

문제 8. 랙과 배치 점검 할 일 F11·F12·F13을 보고 O/X로 답하고, X이면 고칠 방법을 쓰시오.

| 번호 | 점검 질문 | O/X | X이면 고칠 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 클라우드 운영 관리 장비와 사내 업무 서버가 분리되어 있는가? (8.1.1 사례 3도 참고) |  |  |
| 2 | 랙이 잠겨 있고 열쇠는 따로 관리되는가? |  |  |
| 3 | 물이 닿기 쉬운 바닥에 장비를 두지 않았는가? |  |  |
| 4 | 서버실 배치도가 현재 장비를 모두 보여 주는가? |  |  |

문제 9. 보호설비 점검표 만들기 할 일 F14 ~ F17을 보고 설비마다 현재 상태와 문제를 쓰시오. UPS는 부하율도 계산하시오. 힌트 부하율(%) = 현재 부하 ÷ UPS 용량 × 100. 1번 줄은 샘플입니다.

| 번호 | 설비 | 현재 상태 (메모) | 문제 (해설서 8.2.2 기준) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 냉방(항온항습) | 가정용 벽걸이 에어컨, 알림 없음, 31℃ | 온습도 감시·알림 없음, 적정 온도 유지 못 함 → 항온항습기와 알림 설치 |
| 2 | 소화 |  |  |
| 3 | 누수 감지 |  |  |
| 4 | UPS (부하율 = ____ ÷ ____ × 100 = ____ %) |  |  |
| 5 | 전원 회선 |  |  |
| 6 | 비상조명·유도표지 |  |  |

문제 10. 케이블과 유지보수 할 일 F18·F19를 보고 빈칸을 채우시오.

| 질문 | 답 |
| --- | --- |
| F18 케이블 문제 3가지 (해설서 8.2.3 기준) | ① ________________ ② ________________ ③ ________________ |
| F19 마지막 점검(2025.04)부터 점검 시점(2026.11)까지 몇 개월? | ____ 개월 |
| 정책상 '반기 1회'라면 그동안 해야 했던 점검 횟수 | ____ 회 (실제 0회) |
| 해설서가 권고하는 정기점검 주기 |  |

2.4 폐기와 공용 환경 (8.2.6, 8.1.4)

문제 11. 교체 HDD 3개 처리 할 일 F20의 사실을 해설서 8.2.6 부적합 사례와 연결하시오. 그리고 HDD 3개를 지금부터 어떻게 처리할지 보기에서 순서대로 고르시오.

| F20의 사실 | 해당 부적합 사례 (8.2.6 사례 번호) |
| --- | --- |
| 2F 인사총무팀 서랍(일반 사무실)에 보관 |  |
| 폐기 대장 없음 |  |
| 폐기업체 계약서에 데이터 삭제 조항 없음 |  |
| 처리 보기 ① HDD 일련번호를 확인해 폐기 관리대장에 등록 ② 서버실(통제구역) 잠금 보관함으로 옮김 ③ 폐기업체 계약서에 '복구 불가 삭제·파쇄, 증명서 제출' 조항 추가 ④ 파쇄(또는 완전 삭제) 후 사진·증명서를 대장에 첨부, 확인자 서명 ⑤ 중고로 판매 |  |
| 처리 순서 (번호 4개를 순서대로, 쓰면 안 되는 번호 1개) |  |

문제 12. 공용 업무 환경 점검 할 일 F21 ~ F25마다 문제를 한 줄로 쓰고, 조치를 보기에서 고르시오(여러 개 가능).

| 조치 보기 ① 출력물 수거함 설치, 퇴근 전 방치 출력물 점검 ② 복합기 관리자 비밀번호 변경, 내부 저장 기간 최소화(또는 자동 삭제) ③ 공용 계정 폐지·개인 계정 사용, 화면보호기·백신 최신화, 비인가 프로그램 삭제 ④ 사내망 분리(인터넷 전용) 또는 자동 로그아웃 ⑤ 잠금장치 설치, 출입 기록 작성 ⑥ 공용 환경 관리자 지정, 주기 점검 일정 수립 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 메모 | 문제 (한 줄) | 조치 (보기 번호) |
| F21 2F 복합기 |  |  |
| F22 3F 공용 테스트 PC |  |  |
| F23 1F 접견실 공용 PC |  |  |
| F24 2F 문서고 |  |  |
| F25 공용 환경 관리 |  |  |

2.5 Azure 책임과 위기 상황

문제 13. Azure 데이터센터는 누구 책임인가 할 일 F26을 보고 아래 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 쓰시오. 마지막 줄에는 한빛이 심사원에게 보여 줄 증적을 2가지 쓰시오.

| 번호 | 문장 | O/X |
| --- | --- | --- |
| 1 | Azure 데이터센터의 출입통제·소화설비는 Microsoft가 이행한다. |  |
| 2 | 그러므로 한빛은 8장에 대해 아무것도 하지 않아도 된다. |  |
| 3 | Microsoft가 이행하는 부분도, 한빛이 '확인했다'는 기록은 필요하다. (8.2.2 외부 IDC 위탁 관리와 같은 원리) |  |
| 4 | 한빛 사옥의 관제석·운영 콘솔석과 서버실은 한빛이 직접 지켜야 한다. |  |
| 5 | 한빛이 보여 줄 증적 2가지 | ① ② |
| 위기 상황 — 2026년 12월 19일(토) 새벽 03:21 3F 출입카드 시스템: 퇴사자 카드로 3층 출입 성공 (엘리베이터 앞 CCTV에 모자 쓴 사람 1명) 03:40 4F 화장실 배관 동파로 누수 시작 (건물관리사무소 추정) 03:58 보안관제 경보 '사옥 LOG01 로그 수집 중단' 04:15 사옥 VPN 장비 다운 — 사옥에서 Azure로 가는 관리 경로 끊김 04:50 당직자 도착. 서버실 바닥에 물 약 2cm, 랙 위로 물이 떨어짐, UPS 경보음, 바닥의 백업 NAS 침수 05:05 당직자가 젖은 바닥에 서서 UPS 전원 스위치를 직접 내림 07:30 건물관리사무소 배관 차단. 한빛 스마트워크(Azure)는 정상, 이용기관 영향 없음 |  |  |

문제 14. 04:50 도착한 당직자는 무엇을 해야 했나 할 일 05:05의 행동이 왜 위험한지 빈칸을 채우고, 보기에서 가장 먼저 할 일 1개와 하면 안 되는 일 2개를 고르시오. 빈칸 젖은 바닥에서 전원 스위치를 만지면 ( ) 위험이 있다. 전원은 ( ) 밖의 분전반에서, 가능하면 ( ) 직원이 차단해야 한다.

| 보기 ① 서버실에 들어가지 않고 건물관리사무소에 배관 차단과 분전반 전원 차단을 요청 ② 정보보안팀장에게 보고하고 비상연락망 가동 ③ 젖은 바닥에 들어가 장비를 직접 옮긴다 ④ 젖은 장비의 전원을 다시 켜서 작동하는지 본다 ⑤ 피해 상황을 사진으로 남긴다(서버실 밖에서) |  |
| --- | --- |
| 질문 | 답 |
| 빈칸 3개 |  |
| 가장 먼저 할 일 (번호 1개) |  |
| 하면 안 되는 일 (번호 2개) |  |

문제 15. 피해를 키운 결함 찾기 할 일 위기 상황의 각 피해가 어떤 점검 메모의 결함 때문인지 메모 번호(F01~F26)를 쓰고, 그 결함이 없었다면 어떻게 달라졌을지 쓰시오. 힌트 1번 줄은 샘플입니다. 한 피해에 메모가 2개일 수 있습니다.

| 번호 | 피해 | 원인 메모 | 결함이 없었다면 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 퇴사자 카드로 03:21 출입에 성공했다 | F04, F06 | 퇴사 때 카드를 회수했거나 근무 시간 외 출입을 검토했다면 출입이 막히거나 바로 알았다 |
| 2 | 누수가 시작되고 1시간 넘게 아무도 몰랐다 |  |  |
| 3 | 백업 NAS가 침수되었다 |  |  |
| 4 | 누가 서버실에 들어갔었는지 확인할 수 없다 |  |  |
| 5 | 배관 아래 서버실에 물이 떨어졌다 (위치 문제) |  |  |